## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 20150194 | REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE
| Objekt: |  | SO 01 | Trafostanice
| Rozpočet: |  | 16/03/16/03 | Rekonstrukce trafostanice, včetně osazení nových rozvaděčů NN
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | FARMTEC, a.s. (oblastní ředitelství Strakonice) |  |  |  | IČ:
|  |  | Nebřehovická 522 |  |  |  | DIČ:
386 01 Strakonice
| Vypracoval: |  | Šerý, 607429706
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 5157005.9 |  | 198642 |  | 5355647.9
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 6720 |  | 6720
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 15600 |  | 15600
| Celkem |  |  | 5157005.9 |  | 220962 |  | 5377967.9
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 5377967.9 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 1129373.259 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0.3 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 710450.7 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 6507341.159 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-03-10
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 710450.7 | 149194.65 | 859645.35 | 100
2 | 05 | Trafostanice 22/0,4kV |  |  | 0 | 710450.7 | 149194.65 | 859645.35 | 100
3 | 19/11/14/01 | Vyvedení výkonu z KJ QUANTO D2000 |  |  | 0 | 710450.7 | 149194.65 | 859645.35 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 710450.7 | 149194.65 | 859645.35 | 100
Rekapitulace dílů SO 02 Trafostanice
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | MON | 1026 | 798 | 1824 | 0.033916
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON | 5155979.9 | 197844 | 5353823.9 | 99.5511
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 6720 | 6720 | 0.12495
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON | 0 | 15600 | 15600 | 0.29007
| Cena celkem |  |  |  |  | 5157005.9 | 220962 | 5377967.9 | 100
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 02 _ TS
Položkový rozpočet | [17 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20150194 | REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE | [15 empty] | STA
O: | SO 01 | Trafostanice | [15 empty] | OBJ
R: | 16/03/16/03 | Rekonstrukce trafostanice, včetně osazení nových rozvaděčů NN | [15 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 5353823.9 |  | 5155979.9 |  | 197844 |  | 4144116.779 |  | 0.04 |  | 0 |  |  | DIL
1 | 16031603_01 | Distribuční olejový transformátor 1600kVA, s převodem 22/0,4kV, typ: DOTEL ECODESIGN, hemetizované | ks | 2 | 1188000 | 588000 | 1176000 | 6000 | 12000 | 21 | 1437480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
2 | 16031603_02 | Úprava stanoviště transormátoru , včetně demontáže stávajícího transformátoru a stávajících kabelů VN. Nové uzemnění tvořeno páskou FeZn 30/4mm přichycenou na obvodovém zdivu T10 pomocí svorek SR03 | kpl | 2 | 26000 | 500 | 1000 | 12500 | 25000
3 | 16031603_03 | Úprava stanoviště nových rozvaděčů NN, včetně demontáže stávajících rozvaděčů NN a jejich kompletní výzbroje | kpl | 1 | 21000 | 1000 | 1000 | 20000 | 20000
3.1 | 16031603_03.1 | DOPLNĚNÍ DO KOBKY K4 MTP - CTB 25 50//5 A 10VA, 0.5S FS5 (úředně ověřené jádro "C") 8/20kA 25 kV | ks | 2 | 38042 | 14521 | 29042 | 4500 | 9000
3.2 | 16031603_03.2 | Náhrada za TSR 61.1K (Klema + jakl ) | ks | 2 | 4794 | 897 | 1794 | 1500 | 3000
3.3 | 16031603_03.3 | DOPLNĚNÍ DO KOBKY K6 MTN - VTS 25 22000/V3//100/V3/100/3 V 10 VA, 0.5 (a-n) 57V (úředně ověřené vinutí "C") 30 VA, 6P (da-dn) 33V 25kV | ks | 3 | 58297.5 | 15632.5 | 46897.5 | 3800 | 11400
3.4 | 16031603_03.4 | Příslušenství k VTS 25 - Pojistkové pouzdro s patronou SIBA 300mA | ks | 3 | 8295 | 2015 | 6045 | 750 | 2250
3.5 | 16031603_03.5 | Inteligentní zátěž AFR 30 ochrana proti ferrorezonanci | ks | 1 | 2537.5 | 1937.5 | 1937.5 | 600 | 600
3.6 | 16031603_03.6 | Skříň fakturačního měření SM.2-CEZ | ks | 1 | 21052 | 18552 | 18552 | 2500 | 2500
4 | 16031603_04 | Rozvaděč NN RH1: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 2500A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 MULTIMETER MTME-485-SUI-LCD-96 (ve dveřích) - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.3 - Schéma zapojení RH1 | ks | 1 | 1901305 | 1890805 | 1890805 | 10500 | 10500 | 21 | 2300579.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
5 | 16031603_05 | Rozvaděč NN RH2: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 2500A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 MULTIMETER MTME-485-SUI-LCD-96 (ve dveřích) - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.4 - Schéma zapojení RH2 | ks | 1 | 1054541 | 1044041 | 1044041 | 10500 | 10500
6 | 16031603_06 | Rozvaděč NN RC1: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 Kompenzační výkon: kapacitní 450kVAR - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.5 - Schéma zapojení RC1 | ks | 1 | 319700 | 315200 | 315200 | 4500 | 4500
7 | 16031603_07 | Rozvaděč NN RC2: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 Kompenzační výkon: kapacitní 450kVAR - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.6 - Schéma zapojení RC1 | ks | 1 | 319700 | 315200 | 315200 | 4500 | 4500
8 | 16031603_08 | Vodič VN_22kV SAX-W 1x70mm2, včetně ukončení | m | 24 | 5791.2 | 187.3 | 4495.2 | 54 | 1296 | 21 | 7007.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
9 | 16031603_09 | Kabelový žebřík KZ 600/60, včetně kolen a podpěr HILTI + spojovací materiál | m | 14 | 18900 | 850 | 11900 | 500 | 7000
10 | 16031603_10 | Příchytka kabelová Sonap 54-74 mm | kus | 216 | 14796 | 44 | 9504 | 24.5 | 5292
11 | 16031603_11 | Kabel silový NSGAFÖU 1x240mm2, pevně | m | 414 | 269100 | 565 | 233910 | 85 | 35190 | 21 | 325611 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
12 | 16031603_12 | Oko kabelové lisovací Cu plné, 240 x 10 KU | kus | 108 | 23868 | 221 | 23868 | 0 | 0
13 | 16031603_13 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 108 | 18360 | 0 | 0 | 170 | 18360 | 21 | 22215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
14 | 16031603_14 | Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 zelenožlutý | m | 35 | 1109.5 | 8.7 | 304.5 | 23 | 805
15 | 16031603_15 | Vodič pro pevné uložení CYA 16 mm2 zelenožlutý | m | 41 | 2103.3 | 23.3 | 955.3 | 28 | 1148 | 21 | 2544.993 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
15.1 | 16031603_15.1 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 22 | 1016.4 | 28.2 | 620.4 | 18 | 396
15.2 | 16031603_15.2 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 44 | 2899.6 | 47.9 | 2107.6 | 18 | 792
15.3 | 16031603_15.3 | Kondenzátor 20kVAR, kompenzace transformátoru při chodu na prázdno | ks | 1 | 4341 | 3541 | 3541 | 800 | 800
16 | 16031603_16 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 8 | 896.8 | 12.1 | 96.8 | 100 | 800 | 21 | 1085.128 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
17 | 16031603_17 | Dielektrický koberec 26kV (š. 1300mm) | m2 | 28 | 15125.6 | 390.2 | 10925.6 | 150 | 4200 | 21 | 18301.976 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
18 | 16031603_18 | Asfaltový ochranný sprej | ks | 1 | 332.5 | 237.5 | 237.5 | 95 | 95
19 | 16031603_19 | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 8500 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 21 | 10285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
20 | 16031603_20 | Stavební přípomoce | hod | 12 | 3420 | 0 | 0 | 285 | 3420 | 21 | 4138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 12288 |  | 2340 |  | 9948 | 21 | 14868.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
21 | 16031603_21 | Nosná konstrukce do 200kg, profil L 40x40x3 (1,84kg/1m) | kg | 38 | 1824 | 27 | 1026 | 21 | 798 |  | 97804.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
22 | 16031603_22 | Pásová ocel 20x3, (0,47kg/1m) | kg | 15 | 1650 | 52 | 780 | 58 | 870 | 21 | 1996.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
23 | 16031603_23 | Nátěr oocelové kontrukce, barva šedá | m2 | 30 | 1134 | 17.8 | 534 | 20 | 600
24 | 16031603_24 | Záměčnické práce | hod | 24 | 7680 | 0 | 0 | 320 | 7680
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 79180 |  | 22300 |  | 56880 | 21 | 95807.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL1_
25 | 16031603_25 | Revize | hod | 24 | 15600 | 0 | 0 | 650 | 15600 |  | 51328.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
26 | 16031603_26 | Příkaz ''B'' | hod | 4 | 2400 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
27 | 16031603_27 | Manipulace na zařízení VN | hod | 8 | 4800 | 0 | 0 | 600 | 4800
28 | 16031603_28 | Komplexní zkoušky zařízení | hod | 24 | 7440 | 0 | 0 | 310 | 7440
29 | 16031603_29 | Označení trafostanice, popisy rozv. VN, 1pol. schémata | kpl | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
30 | 16031603_30 | Protipožární ucpávka, průchod stěnou, tl. 45 cm | m2 | 4 | 22000 | 4700 | 18800 | 800 | 3200 | 21 | 26620 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
31 | 16031603_31 | Zednické práce | hod | 24 | 7440 | 0 | 0 | 310 | 7440
32 | 16031603_32 | Jeřábnické práce a manipulační práce | hod | 8 | 16000 | 0 | 0 | 2000 | 16000
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 14520 |  | 5000 |  | 9520 | 21 | 17569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
33 | 16031603_33 | Součinost s ostatními pracovníky | hod | 24 | 6720 | 0 | 0 | 280 | 6720 |  | 9438 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
34 | 16031603_34 | Spolupráce při oživení | hod | 8 | 2800 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 21 | 3388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
35 | 16031603_35 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
36 | 16031603_36 | Místní provozní předpis výrobny | ks | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 21 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_