## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 02 _ TS
Položkový rozpočet | [17 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20150194 | REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE | [15 empty] | STA
O: | SO 01 | Trafostanice | [15 empty] | OBJ
R: | 16/03/16/03 | Rekonstrukce trafostanice, včetně osazení nových rozvaděčů NN | [15 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  | DIL
1 | 16031603_01 | Distribuční olejový transformátor 1600kVA, s převodem 22/0,4kV, typ: DOTEL ECODESIGN, hemetizované | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
2 | 16031603_02 | Úprava stanoviště transormátoru , včetně demontáže stávajícího transformátoru a stávajících kabelů VN. Nové uzemnění tvořeno páskou FeZn 30/4mm přichycenou na obvodovém zdivu T10 pomocí svorek SR03 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16031603_03 | Úprava stanoviště nových rozvaděčů NN, včetně demontáže stávajících rozvaděčů NN a jejich kompletní výzbroje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 16031603_03.1 | DOPLNĚNÍ DO KOBKY K4 MTP - CTB 25 50//5 A 10VA, 0.5S FS5 (úředně ověřené jádro "C") 8/20kA 25 kV | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 16031603_03.2 | Náhrada za TSR 61.1K (Klema + jakl ) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 16031603_03.3 | DOPLNĚNÍ DO KOBKY K6 MTN - VTS 25 22000/V3//100/V3/100/3 V 10 VA, 0.5 (a-n) 57V (úředně ověřené vinutí "C") 30 VA, 6P (da-dn) 33V 25kV | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 16031603_03.4 | Příslušenství k VTS 25 - Pojistkové pouzdro s patronou SIBA 300mA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 16031603_03.5 | Inteligentní zátěž AFR 30 ochrana proti ferrorezonanci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 16031603_03.6 | Skříň fakturačního měření SM.2-CEZ | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 16031603_03.7 | Pojistková patrona VN, 63A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 16031603_04 | Rozvaděč NN RH1: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 2500A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 MULTIMETER MTME-485-SUI-LCD-96 (ve dveřích) - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.3 - Schéma zapojení RH1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
5 | 16031603_05 | Rozvaděč NN RH2: Rozměry celkem: 6600*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 2500A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 MULTIMETER MTME-485-SUI-LCD-96 (ve dveřích) - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.4 - Schéma zapojení RH2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16031603_06 | Rozvaděč NN RC1: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 Kompenzační výkon: kapacitní 450kVAR - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.5 - Schéma zapojení RC1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16031603_07 | Rozvaděč NN RC2: Rozměry celkem: 2400*2100*800 (V*Š*H) Přípojnice dimenzované na 645A (In) Počáteční rázový proud Ik“: 36,5kA Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA IP: 43/00 Kompenzační výkon: kapacitní 450kVAR - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SO 03 - TRAFOSTANICE, v.č. D2.6 - Schéma zapojení RC1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16031603_08 | Vodič VN_22kV SAX-W 1x70mm2, včetně ukončení | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
9 | 16031603_09 | Kabelový žebřík KZ 600/60, včetně kolen a podpěr HILTI + spojovací materiál | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 16031603_10 | Příchytka kabelová Sonap 54-74 mm | kus | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 16031603_11 | Kabel silový NSGAFÖU 1x240mm2, pevně | m | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
12 | 16031603_12 | Oko kabelové lisovací Cu plné, 240 x 10 KU | kus | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 16031603_13 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2 | kus | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
14 | 16031603_14 | Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 zelenožlutý | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16031603_15 | Vodič pro pevné uložení CYA 16 mm2 zelenožlutý | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
15.1 | 16031603_15.1 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 16031603_15.2 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 16031603_15.3 | Kondenzátor 20kVAR, kompenzace transformátoru při chodu na prázdno | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16031603_16 | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
17 | 16031603_17 | Dielektrický koberec 26kV (š. 1300mm) | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS | POL3_
18 | 16031603_18 | Asfaltový ochranný sprej | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 16031603_19 | Podružný elektroinstalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
20 | 16031603_20 | Stavební přípomoce | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
21 | 16031603_21 | Nosná konstrukce do 200kg, profil L 40x40x3 (1,84kg/1m) | kg | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
22 | 16031603_22 | Pásová ocel 20x3, (0,47kg/1m) | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
23 | 16031603_23 | Nátěr oocelové kontrukce, barva šedá | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 16031603_24 | Záměčnické práce | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL1_
25 | 16031603_25 | Revize | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
26 | 16031603_26 | Příkaz ''B'' | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
27 | 16031603_27 | Manipulace na zařízení VN | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 16031603_28 | Komplexní zkoušky zařízení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 16031603_29 | Označení trafostanice, popisy rozv. VN, 1pol. schémata | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
30 | 16031603_30 | Protipožární ucpávka, průchod stěnou, tl. 45 cm, požární odolnost EI90 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
31 | 16031603_31 | Zednické práce | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 16031603_32 | Jeřábnické práce a manipulační práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
33 | 16031603_33 | Součinost s ostatními pracovníky | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
34 | 16031603_34 | Spolupráce při oživení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
35 | 16031603_35 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_
36 | 16031603_36 | Místní provozní předpis výrobny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL3_