Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková  616/1

150 85 Praha 5 – Malá Strana

IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K veřejné zakázce zadávané v nadlimitním režimu prostřednictvím otevřeného řízení

Název veřejné zakázky:

„16-177.2 Servis, revize EZS“

Preambule:

Tato veřejná zakázka (dále také „VZ“) je zadávána v nadlimitním režimu dle ustanovení části čtvrté zákona, a to v otevřeném řízení (dle ustanovení § 56 zákona), jehož výsledkem je uzavření smlouvy o dílo (dále také jen „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

PRAHA

2017

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	3

2.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	3

3.	Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky	3

4.	Kvalifikace	3

5.	Jistota (ustanovení § 41 zákona)	6

6.	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	6

7.	Nabídka	7

8.	Vysvětlení zadávací dokumentace	8

9.	Obchodní a platební podmínky	9

10.	Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky	9

11.	Otevírání nabídek	11

12.	Zadávací lhůta	11

13.	Další podmínky	12

Příloha č. 1 ZD – Specifikace předmětu VZ	13

Příloha č. 2 ZD – Návrh smlouvy	16

Příloha č. 3 ZD – Krycí list nabídky	17

Příloha č. 4 ZD – Cenová a termínová nabídka jednotlivých služeb a jejich kategorizace, seznam prostorů objednatele, v nichž bude zakázka realizována	19

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů	27

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

  - Předmět VZ

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav  a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

  - Technické podmínky předmětu VZ

Podrobná specifikace předmětu VZ je uvedena v Příloze č. 1 této ZD.

  - Kód předmětu VZ podle číselníku NIPEZ

50610000-4 Opravy a údržba bezpečnostního zařízení

  - Předpokládaná hodnota zakázky je 6 000 000 Kč bez DPH.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

  - Doba plnění VZ

Celková doba plnění předmětu veřejné zakázky činí 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo vyčerpáním finančního limitu ve výši 6 000 000 Kč, podle toho, co nastane dříve.

  - Místo plnění VZ

Místem plnění předmětu VZ jsou vybrané objekty zadavatele, umístěné na území České republiky. Seznam stávajících objektů, u nichž se požaduje poskytování služeb v době uzavření smlouvy, je uveden v Příloze č. 2 smlouvy. Seznam objektů se může v průběhu trvání smlouvy měnit v závislosti na aktuálních požadavcích zadavatele.

# Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

Účastník může podat jen jednu nabídku. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

# Kvalifikace

  - Základní způsobilost (ustanovení § 74 zákona)

K prokázání základní způsobilosti dodavatel doloží:

- buď listiny a prohlášení dle ustanovení § 75 odst. 1 zákona:

  - výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

  - Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), tj. že dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  - písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani k § 74 odst. 1 písm. b), tj. že  dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  - písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  - potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), že dodavatel nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  - výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě,                       že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e), tj. výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení dokládající, že dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, že vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

- nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 228 zákona:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Profesní způsobilost (ustanovení § 77 zákona)

K prokázání profesní způsobilosti dodavatel doloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro:

  - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob;

  - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických                     
a telekomunikačních zařízení;

  - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

  - nebo obdobné nahrazující výše uvedené.

nebo způsobem uvedeným v ustanovení § 228 zákona:

-	výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

  - Technická kvalifikace (ustanovení § 79 zákona)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží:

- Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam minimálně dvou významných služeb stejného nebo obdobného charakteru (služby týkající se servisu a revizí PZTS, EPS a CCTV, v minimálním objemu každé služby alespoň 1 000 000 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu, ceny a doby plnění.

Součástí tohoto seznamu musí být:

- uvedení ceny a doby poskytnutí poptávané služby  a

- identifikace objednatele včetně kontaktu na osobu, u které je možné ověřit předložené informace

- seznam techniků ve smyslu § 79 odst. 2, písm. c) zákona, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli;

- osvědčení alespoň jedné osoby uvedené v seznamu techniků o odborné způsobilosti (ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) zákona) minimálně pro:

- montáž, programování, servis a revize systémů IBŘS LATIS SQL,

- montáž, programování, servis a revize systému PZTS ASSET,

- montáž, programování, servis a revize systému PZTS GALAXY 520,

- montáž, programování, servis a revize systému PZTS PARADOX 7,

- montáž, programování, servis a revize systému EPS ESSER,

- montáž, programování, servis a revize systému EPS MHU 102, 103, 106, 109,

- montáž, programování, servis a revize systému EPS FC  330A.

U každé odborné způsobilosti je požadováno doložení certifikátu vydaného výrobcem daného zařízení, nebo jinou osobou pověřenou tímto výrobcem k vydání certifikátu. Dále tato/tyto osoby musí mít nejméně 3 roky praxe v oblasti bezpečnostních systémů a osvědčení dle ustanovení  § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektronice, ve znění pozdějších přepisů.

Může se jednat jak o jednu osobu s více odbornými způsobilostmi, tak o více osob majících každá jednu odbornou způsobilost.

K doložení 3 leté praxe v oblasti bezpečnostních systémů postačí čestné prohlášení osoby mající tuto praxi.

S ohledem na skutečnost, že výše uvedené certifikáty jsou vázány na konkrétní výrobce, umožňuje zadavatel  účastníkům na vlastní náklady provést výměnu systému LATIS SQL, ASSET, GALAXY 520, PARADOX 7,  ESSER, MHU 102, 103, 106, 109 a FC  330A za kterýkoliv kompatibilní systém PZTS za předpokladu, že tato výměna bude provedena za kvalitativně a technicky shodné nebo lepší řešení. Toto kvalitativně a technicky shodné nebo lepší řešení a postup při jeho výměně včetně časového harmonogramu výměny musí být účastníkem v nabídce detailně popsán. Maximální lhůta pro realizaci výměny činí 90 kalendářních dnů.

- osvědčení alespoň tří osob uvedených v seznamu techniků dle ustanovení § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) zákona).

  - Doklady o kvalifikaci (ustanovení § 86 zákona)

Dodavatel předloží doklady prokazující kvalifikaci v prosté kopii. Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona neumožňuje nahrazení dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. Zadavatel upozorňuje, že před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem bude od tohoto dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií listin prokazujících kvalifikaci. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  - Další podmínky pro uzavření smlouvy (ustanovení §104 zákona)

Zadavatel bude od vybraného dodavatele požadovat jako další podmínku pro uzavření smlouvy předložení kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu), pokud ji dodavatel nepředložil již ve své nabídce, kterou vybraný  dodavatel doloží, že je pojištěn v rozsahu stanoveném v čl. XI, odst. 8 a 9 smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD).

Zadavatel upozorňuje, že pokud vybraný dodavatel bude právnickou osobou, bude po takovém vybraném dodavateli požadovat předložení dokladů dle § 104 odst. 2 zákona!

Předložení těchto dokladů je podmínkou pro uzavření smlouvy.

# Jistota (ustanovení § 41 zákona)

  - Zadavatel požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Účastník složí ve lhůtě pro podání nabídky jistotu ve výši 120 000 Kč (slovy jedno sto dvacet tisíc korun českých) v souladu s ustanovením § 41 zákona. Doklad o složení jistoty předloží účastník ve své nabídce.

  - V případě složení jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele je dodavatel povinen zajistit jejich platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty a předložit originál záruční listiny, nebo písemného prohlášení pojistitele. Vzhledem k požadavku na elektronickou formu komunikace mezi zadavatelem a dodavateli (§ 211 odst. 3 zákona) zadavatel zdůrazňuje, že originál záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele musí být předložen v elektronické podobě (tzn. originál musí být již v elektronické podobě vydán bankou).

  - V případě, že účastník složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, je povinen sdělit údaje o provedené platbě zadavateli ve své nabídce! Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710, jako variabilní symbol uvede dodavatel – právnická osoba své IČ, fyzická osoba své rodné číslo a jako specifický symbol uvede dodavatel poslední šestičíslí evidenčního čísla veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí ustanovením § 41 zákona.

# Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena a struktura nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být uvedena na Krycím listu Příloha č. 3 nabídky a ve struktuře uvedené v Příloze č. 4 této ZD:

Tabulky A – D – revize PZTS, EPS, zkoušky činnosti systému EPS, CCTV

- cena bez DPH v Kč za  služby za 1 objekt / 1 rok

- Výše DPH v Kč za služby za 1 roky/ 1 objekt

- cena vč. DPH v Kč za služby za 1 roky/ 1 objekt

Do Krycího listu účastník uvede součet příslušných cen z tabulek A – D

Tabulka E – servis a opravy s nástupem do 24 hodin

- sazba v Kč/hod bez DPH

- Výše DPH v Kč za 1 hodinu

- Celkem cena s DPH / 1 hodina

Tabulka E – servis a opravy s nástupem do 12 hodin

- sazba v Kč/hod bez DPH

- Výše DPH v Kč za 1 hodinu

- Celkem cena s DPH / 1 hodina

Tabulka F – Modelový příklad – seznam náhradních dílů

- Celková nabídková cena za všechny položky v Kč bez DPH

- Výše DPH za položky v Kč

- Celková nabídková cena za položky v Kč s DPH

Zadavatel upozorňuje, že pro účely plnění předmětu veřejné zakázky disponuje k datu zahájení zadávacího řízení prostředky ve výši maximálně 6 000 000 Kč bez DPH.

  - Náklady spojené s nabídkovou cenou:

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu VZ. Nabídková cena bez DPH nesmí být překročena.

# Nabídka

  - Obsah nabídky:

Nabídka musí splňovat podmínky dle § 107 zákona.

  - Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

    - Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje účastníka, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, údaje identifikující předmětnou veřejnou zakázku a nabídkovou cenu v členění podle čl. 5. této ZD (je možné využít Přílohu č. 3 této ZD).

    - Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh.

    - Doklad o složení jistoty.

    - Doklady prokazující základní způsobilost podle požadavků uvedených v čl. 4., odst. 4.1.  této ZD.

    - Doklady prokazující profesní způsobilost podle požadavků uvedených v čl. 4., odst. 4.2.  této ZD.

    - Doklady prokazující technickou kvalifikaci účastníka podle požadavků uvedených v čl. 4., odst. 4.3.  této ZD.

    - Příloha č. 4 vyplněná a podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka

    - Kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) nebo čestné prohlášení, ve kterém účastník uvede, že v případě, že bude vybrán, předloží před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) dokládající, že má vybraný dodavatel uzavřené pojištění platné po celou dobu účinnosti smlouvy pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám (včetně zadavatele) v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky, včetně odpovědnosti zhotovitele za případnou újmu na zdraví třetích osob, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč.

Dodavatel musí být pojištěn po celou dobu účinnosti smlouvy k plnění této veřejné zakázky na minimálně 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých), přičemž pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku a zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

    - Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka včetně všech jeho příloh uvedený v Příloze č. 2 této ZD, doplněný o:

      - identifikační údaje účastníka v záhlaví návrhu smlouvy,

      - nabízenou smluvní cenu,

      - požadované přílohy smlouvy,

      - v příloze návrhu smlouvy doplní účastník identifikační údaje všech případných poddodavatelů včetně výčtu činností (oblasti plnění),        které bude poddodavatel vykonávat pro účastníka. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka za poskytování řádného plnění.

      - jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud   k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek                            s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

    - Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky dodavatele bylo i čestné prohlášení dle přílohy č. 5 této ZD. Předložení tohoto čestného prohlášení nezbavuje dodavatele povinnosti dle odst. 4.5 této ZD.

  - Podání nabídky (ustanovení § 107 zákona):

    - Účastník podá nabídku v souladu se zadávacími podmínkami elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://zakazky.sshr.cz. Zadavatel upozorňuje, že  s ohledem na ust. § 211 odst. 3 zákona nepřijímá nabídky v listinné podobě.

    - Účastník může podat pouze jednu nabídku.

    - Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce.

    - Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

    - Nabídku v elektronické podobě je účastník povinen doručit zadavateli nejpozději do 28. 11. 2017 do 13:00 hodin, a to prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK“.

    - Zadavatel upozorňuje, že nabídka v elektronické podobě musí být ze strany účastníka podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

# Vysvětlení zadávací dokumentace

  - Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace je nutno doručit výhradně elektronicky (ust. § 211 odst. 3 zákona) prostřednictvím datové schránky na adresu Správy státních hmotných rezerv nebo prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK“ (elektronická adresa nástroje E-ZAK je https://zakazky.sshr.cz) v souladu s ustanovením § 98 zákona nejpozději 8 (osm) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 7., odst. 7.3.5. této ZD.

  - Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude obsahovat kontaktní údaje a identifikaci účastníka žádajícího o vysvětlení.

  - Zadavatel bude poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace elektronicky a v souladu s ustanovením § 98 zákona.

# Obchodní a platební podmínky

  - Faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, splatnost faktury je 21 dní.

  - Ostatní podrobnosti týkající se platebních a obchodních podmínek jsou uvedeny v návrhu smlouvy dle Přílohy č. 2 této ZD.

# Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

  - Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny dle celkové ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených dílčích kritérií.

  - Způsob hodnocení kritéria:

- Provádění pravidelných revizí a kontrol (zkoušky činnosti systému) dle tabulek A, B, C, D – váha 70 %

- Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, EPS a ACS-line včetně dopravy (nástup na servis do 24 hod.) – váha 15 %

- Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, EPS a ACS-line včetně dopravy (nástup na servis do 12 hod.) – váha 5 %

- Cena za náhradní díly dle tabulky F –  váha 10 %

*U tabulek A – D  v Příloze č. 4 se hodnotí cena uvedená v kolonce cena za 1 objekt / 1 rok v Kč bez DPH. U tabulky E se hodnotí sazba za  jednu hodinu v Kč bez DPH. U tabulky F se hodnotí celková cena za položky v Kč bez DPH.

Hodnotící komise zváží všechny položky nabídky a přidělí hodnocení jednotlivým dílčím kritériím podle níže uvedeného postupu. Hodnocením nabídky je pak součet všech těchto dílčích hodnocení jednotlivých kritérií. Vítěznou je ta nabídka, která po provedení součtu bodových hodnocení u všech dílčích kritérií získá nejvyšší celkový počet bodů.

Pokud by o prvenství nebylo možno takto rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího hodnocení dosáhly dvě a více nabídky, zvítězí nabídka s nižší cenou za provádění pravidelných revizí a kontrol bez DPH (tj. součet jednotkových cen z tabulek A-D přílohy č. 4 ZD). Pokud by ani takto nebylo možné o prvenství rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího hodnocení na stejné úrovni dosáhly dvě a více nabídky a všechny by zároveň měly stejnou cenu pravidelných revizí a kontrol bez DPH, pak zvítězí nabídka s nižší nabídkovou cenou za hodinovou sazbu za servis a opravy PZTS, CCTV, EPS a ACS-line s nástupem na servis do 24 hod.

Pokud by ani takto nebylo možné o prvenství rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího hodnocení dosáhly dvě a více nabídky a všechny by zároveň měly stejnou cenu pravidelných revizí a kontrol bez DPH a cenu za hodinovou sazbu za servis a opravy s nástupem do 24 hodin, pak zvítězí nabídka s nižší nabídkovou cenou za hodinovou sazbu za servis a revize s nástupem do 12 hodin. Pokud by ani takto nebylo možné o prvenství rozhodnout, tj. pokud by nejvyššího hodnocení dosáhly dvě a více nabídky a všechny by zároveň měly stejnou cenu pravidelných revizí a kontrol bez DPH a cenu za hodinovou sazbu za servis a opravy s nástupem do 24 hodin i cenu za hodinovou sazbu za servis a opravy s nástupem do 12 hodin, pak zvítězí nabídka s nižší celkovou cenou za součástky (modelový příklad uvedený v Příloze č. 4 - tabulka F) v Kč bez DPH.

V případě, že by ani jedním z výše uvedených způsobů nebylo možno rozhodnout, neboť by byly nabídky ve všech uvedených kritériích shodné, pak o vítězné nabídce rozhodne los.

Nabídková cena za provádění pravidelných revizí a kontrol (zkoušky činnosti systému) dle tabulek A, B, C a D - váha 70 %

Při hodnocení nabídkové ceny za provádění pravidelných revizí a kontrol (součet celkových cen z tabulek A – D) v Kč je rozhodná její výše za 1 objekt / 1 rok v Kč bez DPH. Za kritérium se přidělí číselné hodnocení, a to tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží hodnocení rovné číslu 100 a každá další nabídka obdrží hodnocení stanovené podle vztahu:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

(tj. nejnižší nabídkové ceny)

Hodnocení =  ---------------------------------------------   x 100

Hodnota hodnocené nabídky v Kč bez DPH

Hodnotící komise pak číselné ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria vynásobí vahou kritéria (70 %), aby získala výsledný počet bodů.

Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, EPS a ACS-line včetně dopravy (nástup na servis do 24 hod.) – váha 15 %

Při hodnocení nabídkové ceny v Kč za hodinovou sazbu za servis a opravy s nástupem na servis do 24 hod je rozhodná její výše v Kč bez DPH. Za kritérium se přidělí číselné hodnocení, a to tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží hodnocení rovné číslu 100 a každá další nabídka obdrží hodnocení stanovené podle vztahu:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

(tj. nejnižší nabídkové ceny)

Hodnocení =  ---------------------------------------------   x 100

Hodnota hodnocené nabídky v Kč bez DPH

Hodnotící komise pak číselné ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria vynásobí vahou kritéria (15 %), aby získala výsledný počet bodů.

Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, EPS a ACS-line včetně dopravy (nástup na servis do 12 hod) – váha 5 %

Při hodnocení nabídkové ceny v Kč za hodinovou sazbu za servis a opravy s nástupem na servis do 12 hod je rozhodná její výše v Kč bez DPH. Za kritérium se přidělí číselné hodnocení, a to tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží hodnocení rovné číslu 100 a každá další nabídka obdrží hodnocení stanovené podle vztahu:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

(tj. nejnižší nabídkové ceny)

Hodnocení =  ---------------------------------------------   x 100

Hodnota hodnocené nabídky v Kč bez DPH

Hodnotící komise pak číselné ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria vynásobí vahou kritéria (5 %), aby získala výsledný počet bodů.

Náhradní díly dle tabulky F – váha 10 %

Při hodnocení nabídkové ceny v Kč za položky uvedené v tabulce F  je rozhodná  výše celkové ceny za položky v Kč bez DPH. Za kritérium se přidělí číselné hodnocení, a to tak, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží hodnocení rovné číslu 100 a každá další nabídka obdrží hodnocení stanovené podle vztahu:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

(tj. nejnižší nabídkové ceny)

Hodnocení =  ---------------------------------------------   x 100

Hodnota hodnocené nabídky v Kč bez DPH

Hodnotící komise pak číselné ohodnocení nabídek dle tohoto dílčího kritéria vynásobí vahou kritéria (10 %), aby získala výsledný počet bodů.

# Otevírání nabídek

  - Otevírání nabídek se uskuteční dne 28. 11. 2017 v 13:15 hodin v zasedací místnosti - přízemí, Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 - Malá Strana.

  - Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho účastníka se otevírání nabídek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu účastníka) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se účastník do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

  - Otvírání nabídek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel (ustanovení § 110 zákona).

# Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s ustanovením § 40 zákona v rozsahu 180 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

# Další podmínky

  - Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona následující změnu závazku: Seznam stávajících objektů, u nichž zadavatel požaduje poskytování služeb v době uzavření smlouvy o dílo, je uveden v Příloze č. 2 smlouvy (Příloha č. 2  –  Seznam prostorů objednatele, v nichž bude zakázka realizována a jejich kategorizace). Seznam objektů se může v průběhu trvání smlouvy o dílo měnit v závislosti na aktuálních požadavcích zadavatele. Pokud v průběhu plnění na základě smlouvy o dílo dojde k takové změně, pak zadavatel tuto změnu poskytovateli služeb písemně oznámí a vyhrazuje si právo po vzájemné dohodě smluvních stran uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo na základě, kterého bude poskytovatel služeb poskytovat služby za podmínek určených dříve uzavřenou smlouvou o dílo i na těchto objektech.

  - Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů dle podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona.

  - Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce, s výjimkou marného uplynutí zadávací lhůty.

  - Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

  - V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se účastníka, uvedených v nabídce, je účastník povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

  - Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se účastník dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Účastník se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

  - Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem, jakož i veškerá komunikace 
v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Kontaktní osoba zadavatele:

Ing. Michaela Kaurová, specialista veřejných zakázek,

tel: +420 222 806 344, email: mkaurova@sshr.cz

Přílohy

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu VZ

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Krycí list

Příloha č. 4 – Cenová a termínová nabídka jednotlivých služeb a jejich kategorizace, seznam prostorů objednatele, v nichž bude zakázka realizována.

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení - § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

V Praze dne 27. 10. 2017

.…….……………………………………….

Ing. Miroslav Basel,

ředitel Odboru zakázek

Správy státních hmotných rezerv

### Příloha č. 1 ZD – Specifikace předmětu VZ

„16-177 Servis, revize EZS“

Technická specifikace

- Vymezení pojmů:

Pro účely této veřejné zakázky se rozumí:

- revizí: souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav z hlediska bezpečnosti a funkčnosti bezpečnostních systémů a dalších prvků technické ochrany. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi,

- kontrolou: činnost, při které se prohlídkou a zkoušením zjišťuje technický stav bezpečnostních systémů a dalších prvků technické ochrany. O kontrole se vede písemný zápis v provozní knize,

- servisem: souhrn prací zajišťující provozuschopnost bezpečnostních systémů a dalších prvků technické ochrany, jakož i rozšiřování, úpravy a změny konfigurace systémů, programování systémů, eventuálně přemísťování periférií systémů nevyžadující změnu stávajícího projektu na základě objednávky zadavatele,

- Četnost

Provádění revizí a kontrol bezpečnostních systémů a dalších prvků technické ochrany bude zhotovitel provádět podle platných právních předpisů a technický norem, a to včetně jejich četnosti a rozsahu dle doporučení výrobců těchto bezpečnostních systémů a dalších prvků technické ochrany, pokud nebude objednatelem požadována vyšší četnost, nebo rozsah než stanovují tyto předpisy a normy.

- Vymezení rozsahu prací pro PZTS

V rámci roční revize bude na PZTS provedeno:

- měření náhradního zdroje ústředny PZTS:

Měření náhradního zdroje ústředny PZTS (a dalších náhradních zdrojů, které jsou součástí PZTS) je provedeno za pomoci testovacího a měřícího zařízení.  Měřením je vyhodnocen a určen stav zdroje vzhledem k ČSN EN 50131 čl. 9 odst. 2.

- měření izolačních odporů:

Měření izolačního odporu jednotlivých smyček je provedeno na ústředně PZTS proti neutrální zemi přístrojem, popřípadě jiným způsobem, který určí výrobce.

- kontrola a revize síťového přívodu:

Kompletní revize síťových  přívodů  včetně kontroly ochrany zařízení před nebezpečným dotykovým napětím je provedena jednak vizuálně a dále měřením tak, aby odpovídala ČSN EN 50131.

- kontrola svorek a čištění detektorů:

Provádí se kontrola přívodů od detektorů na svorkách a čistění detektorů od prachu, pavučin apod.

- kontrola funkčnosti kompletního systému PZTS:

Kontrola všech poplachových a zajišťujících smyček, tísňových hlásičů, všech čidel, čtečky karet, funkce ústředny, kontrola zdrojů při signalizaci poplachu apod. Provede se kontrola - hodina provozu na náhradní zdroj. Další kontroly dle požadavků výrobce.

- další kontroly dle požadavků výrobce a norem.

Veškeré závady zjištěné při roční revizi PZTS musí být odstraněny  nejpozději do 14  dnů od objednání objednatelem po provedené revizi. Zhotovitel s revizní zprávou předá objednateli cenovou nabídku na odstranění závad zjištěných při provedené revizi.

Po skončení roční revize se revizní technik zhotovitele přesvědčí o uvedení PZTS do nastavení podle dokumentace (případně podle programovacích tabulek), provede zpětné připojení PZTS na PCO nebo SCO PČR. Správnou funkčnost PZTS následně ověří zaměstnanec objednatele zodpovědný za provoz, případně zaměstnanec objednatele pověřený obsluhou. O provedené revizi se provede zápis do provozní knihy.

Revizní technik zhotovitele vystaví zakázkový list o provedené revizi a její konec ohlásí zaměstnanci objednatele odpovědnému za provoz systému PZTS. Revizní technik zhotovitele o provedené revizi vypracuje zprávu ve dvojím vyhotovení a tuto předá zaměstnanci objednatele odpovědnému za provoz systému PZTS.

ČSN:

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení;

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Revize;

- ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy.

- Další platné normy a technické předpisy.

- Vymezení rozsahu prací pro EPS

V rámci roční kontroly provozuschopnosti  bude na EPS provedeno:

- kontrola funkce (konfigurace) ústředny

- kontrola funkce obslužných tabel

- kontrola hlásičů

- kontrola vstupně výstupných prvků

- kontrola signalizace poplachu

- kontrola napájení systému – měření na záložních akumulátorech

- kontrola návazných technologií (MaR (měření a regulace), VZT (vzduchotechnika), výtahy atd…)

- zkouška činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá

- další kontroly dle požadavků výrobce norem a objednatele

V rámci zkoušky činnosti systému EPS při provozu jednou za půlroku bude provedena kontrola samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá.

- Vymezení rozsahu prací pro CCTV

V rámci roční revize bude na CCTV provedeno:

- měření silového přívodu CCTV,

- měření a testování náhradního zdroje a napájecích zdrojů všech kamer,

- prohlídka systému a jednotlivých prvků, z hlediska mechanického upevnění, čistoty průzorů krytů, stavu kabelových tras a jejich neporušenost,

- ověření kvality obrazu každé kamery a správného zobrazení scény, přičemž kontrola bude provedena jak v denním, tak i nočním režimu. K posouzení kvality a správnosti zobrazení zhotovitel využije srovnávacích snímků, pořízených při zahájení poskytované služby,

- kontroly dle požadavků výrobců jednotlivých prvků,

- diagnostika, testování a vyčištění multiplexerů, video přepínačů a záznamových zařízení,

- kontrola funkcí všech rozhraní s poplachovými systémy, včetně aktivace poplachů a automatických akcí, záznamu a zobrazení kamer při poplachu,

- kontrola činnosti přídavného osvětlení,

- kontrola umístění varovných štítků,

- další kontroly dle požadavků výrobce a norem.

- Vymezení rozsahu prací pro ACS-line

Objednatel požaduje pouze zajištění servisu a opravy HW prvků ACS-line, turniketů a elektronických schránek výdeje klíčů.

- Další požadavky objednatele

Dále objednatel požaduje, aby nepřetržitě po celou dobu trvání smluvního vztahu byla doba dojezdu servisního pracovníka zhotovitele (od telefonického, písemného nebo e-mailového nahlášení závady):

- u akutní závady maximálně 12 (dvanáct) hodin;

- u jiné než akutní závady maximálně 24 (dvacetčtyři) hodin.

O jakou závadu se jedná, určuje pověřený pracovník objednatele případně osoby objednatelem pověřené, které závadu ohlásí.

Zhotovitel má právo pověřit plněním poskytování těchto služeb i třetí osoby (podzhotovitele), v takovém případě je však povinen zajistit, aby jejich činnost a působení bylo plně v souladu se smlouvou,. Dále má  zhotovitel právo opatřit nálepkou (do velikosti max. 10x5 cm) každé zařízení, které bude předmětem plnění, a to s označením, že provádí servis tohoto zařízení.

Zhotovitel je oprávněn využívat bezplatně určené prostory objednatele, energie (elektřina, topení) a vodu objednatele, a to v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění plnění veřejné zakázky.

### Příloha č. 2 ZD – Návrh smlouvy

„16-177 Servis, revize EZS“

Návrh smlouvy je samostatnou přílohou ZD.

### Příloha č. 3 ZD – Krycí list nabídky

„16-177 Servis, revize EZS“

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„16-177 Servis, revize EZS“

| Účastník (obchodní firma nebo název) | …. |
| --- | --- |
| Sídlo (v případě fyzické osoby místo podnikání) (celá adresa včetně PSČ) | …. |
| Právní forma | …. |
| Identifikační číslo/Rodné číslo | …. |
| Daňové identifikační číslo | …. |
| Kontaktní osoba (včetně kontaktních údajů) | …. |

Hodnotící kritéria:

Provádění pravidelných revizí dle tabulek A – D – revize PZTS a EPS, zkoušky činnosti EPS, CCTV

|  | Cena v Kč bez DPH/ 1 objekt / 1 rok* | Výše DPH v Kč /1 objekt/ 1 rok | Cena v Kč včetně DPH/ 1 objekt / 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena za služby podle Přílohy č. 4 tabulky A - D | ….…………. | ………………. | ……………… |

*) Doplňte součet příslušných cen z tabulek A až D.

Dle tabulky E)  - servis a opravy s nástupem do 24 hodin

|  | Sazba v Kč bez DPH/1 hod | Výše DPH v Kč za 1 hod. | Celkem cena v Kč vč. DPH za 1 hodinu |
| --- | --- | --- | --- |
| Služby podle Přílohy č. 4 tabulka E | ….…………. | ………………. | ……………… |

Dle tabulky E)  - servis a opravy s nástupem do 12 hodin

|  | Sazba v Kč bez DPH/1 hod | Výše DPH v Kč za 1 hod. | Celkem cena v Kč vč. DPH za 1 hodinu |
| --- | --- | --- | --- |
| Služby podle Přílohy č. 4 tabulka E | ….…………. | ………………. | ……………… |

Dle tabulky F)  - Modelový příklad – seznam náhradních dílů

|  | Celková nabídková cena za položky v Kč bez DPH | Výše DPH za položky v Kč | Celková nabídková cena za položky v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Služby podle Přílohy č. 4 tabulka F | ….…………. | ………………. | ……………… |

V …………….………… dne ………………………

……………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem účastníka

### Příloha č. 4 ZD – Cenová a termínová nabídka jednotlivých služeb a jejich kategorizace, seznam prostorů objednatele, v nichž bude zakázka realizována

„16-177 Servis, revize EZS“

- Kategorizace cen PZTS - pravidelná revize (1 x za rok)

| Kategorie cen | Cena v Kč bez DPH/ 1 objekt / 1 rok | Výše DPH v Kč za 1 objekt/ 1 rok | Celková cena v Kč za 1 objekt / 1 rok včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ………………. | ………………. | ………………. |
| B | ………………. | ………………. | ………………. |
| C | ………………. | ………………. | ………………. |
| D | ………………. | ………………. | ………………. |
| E | ………………. | ………………. | ………………. |
| CELKEM * | ………………. | ………………. | ………………. |

*) Hodnota CELKEM bude stanovena jako součet jednotkových cen A až E

- Kategorizace cen EPS – pravidelná revize (1 x za rok)

| Kategorie cen | Cena v Kč bez DPH/ 1 objekt / 1 rok | Výše DPH v Kč za 1 objekt/ 1 rok | Celková cena v Kč za 1 objekt / 1 rok včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ………………. | ………………. | ………………. |
| B | ………………. | ………………. | ………………. |
| C | ………………. | ………………. | ………………. |
| D | ………………. | ………………. | ………………. |
| E | ………………. | ………………. | ………………. |
| CELKEM * | ………………. | ………………. | ………………. |

*) Hodnota CELKEM bude stanovena jako součet jednotkových cen A až E

- Kategorizace cen EPS – zkoušky činnosti systému (1 x za rok)

| Kategorie cen | Cena v Kč bez DPH/ 1 objekt / 1 rok | Výše DPH v Kč za 1 objekt/ 1 rok | Výše DPH v Kč za 1 objekt/ 1 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ………………. | ………………. | ………………. |
| B | ………………. | ………………. | ………………. |
| C | ………………. | ………………. | ………………. |
| D | ………………. | ………………. | ………………. |
| E | ………………. | ………………. | ………………. |
| CELKEM * | ………………. | ………………. | ………………. |

*) Hodnota CELKEM bude stanovena jako součet jednotkových cen A až E

Legenda: 	A – objekt do 50 prvků

B – objekt do 100 prvků

C – objekt do 150 prvků

D – objekt do 200 prvků

E – objekt do 250 prvků

- V případě, že bude potřebné provést revizi v objektu, který v těchto tabulkách uveden není, cena revize bude záviset na počtu prvků umístěných v objektu. (tj. uplatní se buď cena A, B, C, D nebo E, jak je uvedeno v předchozích tabulkách).

- CCTV

- Cena za pravidelnou revizi jedné kamery v CCTV, která bude použita pro výpočet celkové ceny objektu, podle množství kamer, tam umístěných. V případě rozšíření počtu objektů, bude počítáno s cenou zde uvedenou, vynásobenou počtem kamer v objektu.

- Jednotková cena za revizi jedné kamery v CCTV činí ………. Kč bez DPH / rok.

| Objekt | Aktuální počet kamer | Cena v Kč bez DPH/ 1 objekt / 1 rok**) | Výše DPH v Kč za 1 objekt/ 1 rok | Celková cena v Kč za 1 objekt / 1 rok včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šeříková | 13 | ………………………. | ………………………. | ………………………. |
| Olbrachtova | 9 | ………………………. | ………………………. | ………………………. |
| Bošice | 15 | ………………………. | ………………………. | ………………………. |
| Polerady | 11 | ………………………. | ………………………. | ………………………. |
| CELKEM * | 48 | ………………………. | ………………………. | ………………………. |

*) Hodnota CELKEM bude stanovena jako součet cen v daném sloupci

**) Hodnota bude stanovena jako součin Aktuálního počtu kamer v objektu a jednotkové ceny za revizi jedné kamery v CCTV.

- Hodinové sazby za servis a opravy

| Popis | Sazba (Kč/1 hod bez DPH) | Výše DPH (Kč/1 hod) | Sazba (Kč/1 hod včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, ACS-line včetně dopravy, nástup na servis do 24 h. | …………. | …………. | …………. |
| Hodinová sazba za servis a opravy PZTS, CCTV, ACS-line včetně dopravy, nástup na servis do 12 h. | …………. | …………. | …………. |

Legenda:

- Součástí hodinové sazby za servis a opravu je i cena za dopravu do místa opravy. Další náklady na dopravu ani ztrátu času na cestě nebude možné fakturovat.

- Ceny náhradních dílů pro PZTS, CCTV, EPS a ACS-line pro plnění této veřejné zakázky dodavatelem nebudou převyšovat ceny obvyklé v tuzemsku ke dni zpracování nabídky. Dodavatel akceptuje, že jednotlivé náhradní díly budou dodány dle nabídky pouze po odsouhlasení jejich ceny zadavatelem.

- Modelový příklad – seznam náhradních dílů

Modelový příklad je součástí kritéria pro hodnocení a týká se případného rozšíření stávajícího perimetru PZTS, EPS v prostorech zadavatele na střediscích a pobočkách SSHR.  Jedná se o modelovou situaci zabezpečovacího zařízení na novém objektu a její nacenění dle seznamu náhradních dílů.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč vyplnil níže uvedenou tabulku.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce budou uvedeny v českých korunách (Kč), a to samostatně bez DPH a s DPH, a budou cenami nejvýše přípustnými (maximálními) a nesmí být ze strany účastníka překročeny. Ke změně ceny může dojít pouze za předpokladu změny sazby DPH, a to pouze v rozsahu této změny.

Ceny náhradních dílů, které nejsou obsaženy v níže uvedené tabulce pro PZTS, CCTV, EPS a ACS line pro plnění této veřejné zakázky dodavatelem, nebudou převyšovat ceny obvyklé v tuzemsku ke dni zpracování cenové nabídky na odstranění závad zjištěných při provedené revizi nebo kontrole. Dodavatel akceptuje, že jednotlivé náhradní díly budou dodány dle nabídky pouze po odsouhlasení jejich ceny zástupcem zadavatele veřejné zakázky.

Hodnocena bude celková cena, tj. součet cen za položky.

| Tabulka F) Modelový příklad - Seznam náhradních dílů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks/m | Popis produktu | Sazba v Kč bez DPH | Cena Celkem v Kč s DPH | Výše DPH v Kč |
| 1 ks | PIR Detektor PIR detektor se zrcadlovou optikou, funkcí AM, vestavěnými EOL a dosahem 16m | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | MG Kontakt Základní typ vratového kontaktu pro ochranu posuvných a sekčních vrat, garážových vrat, vstupních branek atd. Vodiče jsou chráněny proti poškození armovanou hadicí | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | MG Kontakt jednoduchý plastový magnetický kontakt pro skrytou zápustnou montáž do plastových a dřevěných oken a dveří. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | MG Kontakt Jednoduchý plastový magnetický kontakt se samolepící páskou pro snadné uchycení. Je vhodný na plastová a dřevěná okna a dveře. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Detektor tříštění skla Duální , který lze použít i pro skleněné plochy s nalepenou bezpečnostní fólií, dosah 7,6m . | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Detektor překročení teplotního limitu pro knihovny, servrovny, archivy atd., kde brání vzniku škod vlivem překročení teploty. Na samostatný vstup lze připojit externí sondu s jiným teplotním rozsahem. Překročení limitu je signalizováno samostatnými výstupy. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Volitelná sonda pro překročení teplotního limitu. Připojuje se k přídavnému vstupu detektoru | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Kombinovaný el.detektor prostředí má vestavěný snímač překročení maximální / minimální mezní teploty, jeden přídavný vstup, ke kterému lze připojit sondu pro detekci zaplavení. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Sonda pro detekci zaplavení. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Ústředna 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou HID karet a přívěšků s dvouřádkovým displejem a podsvícením. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a přívěšků s dvouřádkovým displejem a podsvícením. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Koncentrátor v plast.krytu pro 8 zón | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | AKU 12V/17Ah se šroub.svork.M5, VdS | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, LCD disp.,prostor pro AKU 40Ah | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Ústředna EPS s 1 smyčkovou deskou (4 smyčky, každá max. 25 konvenčních hlásičů) a možností rozšíření o druhou smyčkovou desku. Obsahuje systémovou desku, desku ovládání, zdroj, grafický displej; v krytu je prostor pro 2 akumulátory max. 12 Ah. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Konvenční optickokouřový hlásič, s paticí | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 box min. 305 m | Instalační datový kabel F/UTP pro sítě CAT5E, Určený pro venkovní použití. Plášť PE odolný proti vlhkosti a UV záření. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 100 m | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový pocínovaný s posíleným jedním párem . Reakce na oheň Eca dle ČSN EN50575:2014. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Extender sítě LAN a PoE, vhodný pro prodloužení LAN a PoE o 100m. V případě použití 2 kusů prodlouží LAN a PoE na až 300m. V celé délce přenosu zaručuje propustnost 100Mbps v režimu full duplex. Po připojení switche / injektoru s podporou PoE dle norem IEEE 802.3af nebo IEEE 802.3at extender počká na moment, kdy je detekováno a klasifikováno koncové PoE PD zařízení (kamera, čidlo). Poté se zapne a začne propouštět data | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | 4TB pevný disk vhodný pro NVR, rozhraní SATA II/III | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | Univerzální GSM/GPRS brána v ocelové skříni se zdrojem. Simulace telefonní linky včetně jejího zálohování. Umožňuje komunikaci na PCO, volitelnou hlasovou komunikaci, odesílání SMS, e-mailů atd. Má 4 vstupy a 4 výstupy. Výstup číslo 1 lze aktivovat prozvoněním. Programování prostřednictvím SMS nebo pomocí software a počítače. | ………………. | ………………. | ………………. |
| 1 ks | LTE WiFi modem 802.11g/n/ac až 750Mbps, Dual-Band (2.4GHz 300Mbps + 5 GHz 433Mbps), 4x LAN ( 1x WAN ), slot na SIM LTE (800, 900, 1800, 2100, 2600MHz), WPS | ………………. | ………………. | ………………. |
| 100 m | Lišta vkládací LHD 40 x 40 HD | ………………. | ………………. | ………………. |
| CELKEM |  | ………………. | ………………. | ………………. |

- PZTS

| Název objektu |  | Ústředna | Kategorizace ceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Praha, Šeříková1 | Alarmcom Sintony SI 411 (ústředna I panikové tlačítko – PCO) |  | D |
| Praha, Olbrachtova 3 |  | Alarmcom Sintony SI 411 | C |
| Velké Albrechtice 275,742 91 |  | Honeywell | A |
| 5. května 171, 472 01 Doksy |  | Paradox 7/TRP | A |
| Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy |  | GALAXY GD 520, PZM 1 FA300 (panikové tlačítko – PCO) | B |
| Polerady nad Labem, 250 63 Mratín |  | ASSET 804RX, LATIS, PZM1 (panikové tlačítko – PCO) | D |
| Chata Gall, 543 42 Dolní Dvůr 21 |  | FBII HC41 | A |

- EPS

| Název objektu | Ústředna | Kategorizace ceny |
| --- | --- | --- |
| Praha, Šeříková 1 | FC 330A | D |
| Praha, Olbrachtova 3 | FC 330A | D |
| Polerady nad Labem, 250 63 Mratín | Esser IQ8 M, 9x ústředna EPS Esser OQ8 C | D |
| Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | Esser IQ8 M, 8x ústředna EPS Esser OQ8 C | D |
| Vasped, Mostecká 2235/35, 407 47 Varnsdorf | MHU 106 | C |
| Divišovka, Velká Bíteš Březské, 594 53 | 2x MHU 103 | C |
| Osočkan, Vlkov 108, 594 53 Osová Bítýška | Esser IQ8 M, 8x ústředna EPS Esser IQ8 C | E |
| Hlavní 198, 747 91 Štítina u Opavy | Esser IQ8 M | E |
| Hnojník 206, 739 53 Hnojník u Českého Těšína | MHU 109 | B |
| Černčice 33, 549 06 Bohuslavice nad Metují | MHU 106, MHU 103, MHU 102 | D |

- CCTV

| Název objektu | Záznamové zařízení | Počet kamer |
| --- | --- | --- |
| Praha, Šeříková 1 | AHD GTD 7116 | 13 |
| Praha, Olbrachtova 3 | AHD GTD 7116 | 9 |
| Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | Nuuvo Ne-4160 | 15 |
| Polerady nad Labem, 250 63 Mratín | DVR ENEO DTR-4216/250D | 11 |

- ACS – line

| Praha, Šeříková 1 | Černčice 33, 549 06 Bohuslavice nad Metují |
| --- | --- |
| Praha, Olbrachtova 3 | Butoves, 506 01 Jičín |
| Bošice 81, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy | Hlvaní 198, 747 91 Štítina u Opavy |
| Polerady nad Labem, 250 63 Mratín | Hnojník 206, 739 53 Hnojník u Českého Těšína |
| Mostecká 2235/35, 407 47 Varnsdorf | Vlkov 108, 594 53 Osová Bítýška |

- Seznam objektů pro servis a opravu ACS-line

Prohlášení účastníka:

Účastník tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky a předmět plnění dodá  v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci. Účastník bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených v nabídce včetně ceny.

V……………………………  dne………………………..

………………………………………………………

jméno, příjmení, funkce a  podpis

### Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

pro veřejnou zakázku

„16-177 Servis, revize EZS“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

o souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) tímto čestně prohlašuje, že žádný veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti dodavatele ani v obchodní společnosti poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci.

V……………………. dne ……………………..

........……………………………….

razítko, jméno a podpis osoby
 oprávněné jednat jménem dodavatele