## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Modernizace technologie odkalování T1 - T10 | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 13066
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1300661
| Název části | [11 empty] | Místo | Přerov
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | SSHR
| Projektant |  |  | PIK s.r.o.
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[7 empty] | Chytka Vl. | [5 empty] | 18.11.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | [6 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 21 | 22 | Ostat. náklady-rozp. rezerva |  |  | 5 | %
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Modernizace technologie odkalování T1 - T10 |  | Objednatel: | SSHR
|  |  | Zhotovitel: | PIK, s.r.o.
Kód | Popis |  |  | Cena bez DPH
PS | Provozní soubory |  |  | 0
PS238 | Odkalení nádrží tunelů T1-T10 |  |  | 0
01. | Strojně technologická část |  |  | 0
02. | Elektrotechnická část |  |  | 0
03. | Stavební část |  |  | 0
| Celkem (SO + PS) |  |  | 0
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady z dílu 03. stavební část |  |  | 0
VRN1 | Prováděcí dokumentace zhotovitele | % |  | 0
VRN2 | Dokumentace skutečného provedení | % |  | 0
VRN3 | Zařízení staveniště | % |  | 0
VRN4 | Provozní vlivy | % |  | 0
VRN5 | Územní vlivy | % |  | 0
VRN6 | Kompletace | % |  | 0
VRN7 | IČ, Koordinace | % |  | 0
VRN8 | Geodetické práce | % |  | 0
VRN9 | Geodetická dokumentace skutečného provedení | % |  | 0
VRN10 | Mimostaveništní doprava, cla | % |  | 0
| Celkové náklady stavby (SO + PS + VRN) |  |  | 0

## 01.Strojní část
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizace technologie odkalování T1 - T10 Heřmanův Městec
Objekt: |  | PS238. Odkalení nádrží v tunelu T1 - T10 |  |  |  |  | Objednatel: | SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Část: |  | 01. Strojně technologická část |  |  |  |  | Zhotovitel:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 10285.32
| MON | Montáže
| A | Provozní zařízení - strojní zařízení
1 |  | Pozice P1 až P10, Samonasávací odkalovací čerpadlo, dopravní množství Q= ~167 l/min, výtlačná výška H= 25 m, NPSHr = do 2,6 m, typ CWS45, jednoduchá mechanická ucpávka s maznicí, litinová skříň (GC25), medium: voda s příměsí leteckého petroleje JET-A1, pevné částice do 5%, velikost 5 mm , teplota média : +5 až +20°C, Soustrojí - čerpadlo, elmotor, rám, spojka, příslušenství, elmotor 2,2 kw, 400 V, 50 Hz, pracovní prostředí - zóna Z1 Exd IIB T4 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000
2 |  | DEMONTÁŽ a zpětná MONTÁŽ stávajícího kulového kohoutu mezipřírubového K 85.2 171-516, DN80, PN16, L= 118 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5
3 |  | Klapka zpětná s obtokem L16 117-516, DN40, PN16, L= 200 mm | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120
4 |  | Filtr sítový, D71 118-516 (540), DN40, PN16, L= 200 mm | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 77
5 |  | Kulový kohout trojdílný, závitový s plným průtokem K 83 131 063/040, PN40, závit BSP (G) 1 1/2" (DN40), L= 119 mm | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 51.2
6 |  | Kulový kohout trojdílný, závitový s plným průtokem K 83 131 063/040, PN40, závit BSP (G) 1" (DN25), L= 86 mm | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 10.8
7 |  | Kond. smyčka stočená s nátrub. přípojkou, ČSN 137530.7 druh D, mater. 11523 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 6.5
8 |  | Ventil tlakoměrový uzavírací, M20x1,5, ČSN 137517.5 druh A, mosaz | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 8.5
9 |  | Těsnění ploché pr. 20, ČSN 137540.1 | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 84
10 |  | Manometr pr. 100/M20x1,5 s glycerínovou náplní, rozsah 0 až 6 bar | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 35
11 |  | Trubka DN 80, pr. 88,9 x 3,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 341.1
12 |  | Trubka DN 65, pr. 76,1 x 3,2, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 3628.8
13 |  | Trubka DN 40, pr. 48,3 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 87.9
14 |  | Trubka DN 25, pr. 33,7 x 2,6, ČSN 42 5715, mater. P265GH, | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
15 |  | Přechod jednostranný, DN80/65, EN 10253, mater. 11 353.1, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82
16 |  | Přechod přímý PN40, DN65/50, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6
17 |  | Oblouk DN 80 (pr. 88,9x3,2), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42
18 |  | Oblouk DN 65 (pr. 76,1x2,9), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 139.5
19 |  | Oblouk DN 40 (pr. 48,3x2,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 18.9
20 |  | Oblouk DN 25 (pr. 33,7x2,6), R= 1,5DN, 90°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.95
21 |  | Oblouk DN 65 (pr. 76,1x2,9), R= 1,5DN, 45°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 16.2
22 |  | Oblouk DN 80 (pr. 88,9x3,2), R= 2,5DN, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 16.8
23 |  | Oblouk DN 80 (pr. 88,9x3,2), R= 2,5DN, 45°, EN 10253, mater. P265GH, | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.6
24 |  | Odbočka DN65/65, na montáži | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Odbočka DN40/40, na montáži | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Odbočka DN40/25, na montáži | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Příruba plochá DN 80, TYP 01, PN 6, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 2.71
28 |  | Příruba plochá DN 40, TYP 01, PN 6, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 24.4
29 |  | Příruba plochá DN 80, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 7.74
30 |  | Příruba plochá DN 65, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 372
31 |  | Příruba plochá DN 40, TYP 01, PN 16, EN 1092-1/01 B, mater. P265GH, | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 77.2
|  | PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro přírubové spoje: Šrouby:: M..x..-8.8-A3L, Zn ČSN EN 24014, mater. 12040.6, Matice: M..-8-A3L, Zn, ČSN EN 24032, mater. 12050.6, Vějířovitá podložka, Zn, DIN 6798, mater. 11 701, Těsnění ploché, Temaplus, tl. 2 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
32 |  | Př. spoj DN 80 / PN6, 4x M16x55, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Př. spoj DN 40 / PN6, 4x M12x50, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 |  | Př. spoj DN 80 / PN16, 8x M16x70, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | Př. spoj DN 65 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 |  | Př. spoj DN 40 / PN16, 4x M16x60, ČSN 13 1092, (n-šroubů, n-matic, 2n-věj. podložek, 1x těsnění) | kus | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ocelový nátrubek G 1", ČSN 13 8335, l= 43 mm | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.55
38 |  | Zátka s vnějším závitem G 1", ČSN EN 10242, typ T9 | kus | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 1.71
39 |  | Tyč L 70x70x7, EN 10056, mater. tř. 11, | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 369.5
40 |  | Tyč U 120, ., ČSN 42 5570, mater. tř. 11, | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 160.8
41 |  | Ocelová deska tl. 8 mm, 200 x 200 mm, ČSN 42 5308, mater. 11 373, | kus | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 150.6
42 |  | Chem. patrona, HVU M10 x 90, Hilti | kus | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Kotevní šroub, HAS M10 x 90/21, Hilti | kus | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Chem. patrona, HVU M8 x 80, Hilti | kus | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Kotevní šroub, HAS M8 x 80/14, Hilti | kus | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Třmen pevný P1, DN80, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6
47 |  | Třmen pevný P1, DN65, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 67.5
48 |  | Třmen pevný P1, DN40, ., ČSN 13 0725.0 | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 2.72
49 |  | Uzemňovací praporec, dle dokumentace, 30x5-200, mater. uhlík. ocel, | kus | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2
|  | Demontáž původního odkalení v chodbách tunelů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Odkalovací čerpadlo | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 800
51 |  | Trubka DN 50 | m | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 2548.2
52 |  | Ruční řezy trubky DN50 | kus | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Dekontaminace - proplach původního odkalovacího potrubí v zemi - Potrubí DN80, délka 510 m, objem cca 2,7 m3, Proplach (čištění) vodou s detergentem, vypláchnutí čistou vodou, likvidace oplachových vod oprávněnou firmou | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Provozní zařízení - nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  | Potrubí (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 |  | Armatury (1x základní, 1x mezivrstva) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 |  | OK (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) | m2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Provozní zařízení - ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 |  | Tlaková zkouška vč. přípravků | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  | Defektoskopická zkouška potrubí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 |  | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 |  | Vnitrostaveništní přesun | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Lešení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 |  | Jeřábové práce | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 |  | Elektrická energie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Dodavatelská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 |  | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 |  | Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| NUS | Náklady na umístění stavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | NUS01 | Zařízení staveniště | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | NUS02 | Územní vlivy | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | NUS03 | Provozní vlivy | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 02.Elektročást-rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 10,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 14%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky
Dodávky
Elektromontáže
Demontáže
Montážní materiál a práce
Nátěry
Zemní práce
Seznam výrobců | Číslo (ID) výrobce
1021
1026
1127
9998
9999
1182
1231
7002
1244

## 02.Elektročást-rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky
Otápění kompletní sada :
BSX 5-2 BCFOJ - samolimitující topný kabel | m | 47
PETK-1 - ukoncovací sada pro kabel BSX, RSX, VSX | ks | 1
L20X1 TK1L - svorkovnicová skříň | ks | 1
HSK-K-FLAKA M25 14x6 šedá - vývodka obj.c. 1.587.2500.50 | ks | 1
velikost M25x1,5 - Pruchodka izolací (BSX, VSX 5-10) | ks | 1
Držák svorkovnicové skríne X20X1 - držák svorkovnicové skríne | ks | 1
FT-1L-50 - upevnovací páska - plast | ks | 3
SXB 8 W4 - upevnovací páska antikorozní | m | 1
SXB 8 -W4 - zámek k upevn. pásce | ks | 2
POZOR! ELEKTRICKÝ OHREV - výstražný štítek CJ/AJ - plastový | ks | 13
heatTHERM-AT/0001 -10°C..+40°C - Prostorový termostat, rozsah regulace | ks | 1
šéfmontáž | ks | 1
Specifikace dodávky - celkem
Dodávky
Otápění potrubí kompletní sada | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Demontáže
Demontáž stávajících přístrojů s rozpojením obvodů | ks | 10
Demontáže - celkem
Úprava RMS1 až RMS10
Tepelná relé
LR2K0312 Jisticí tepelné relé 3,7-5,5 A | ks | 10
OFI-25-2-030AC Proudový chránič | Ks | 1
PS-OF-1100 Pomocný spínač | Ks | 1
CY 4 zž | m | 15
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 70
CYKY-J 3x2.5 , volně | m | 100
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 36
4 mm2 | ks | 12
Uzemnění :
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 30
Připojovací svorka
SP1 | ks | 13
Zemnící tyč
ZTP2 + SR 03 K 2m plná pr.25 + příložka SR 03 K | ks | 4
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně | m | 8
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně | m | 1.5
Svar | ks | 4
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
Revize el.zařízení | ks | 1
Revize hromosvodu | ks | 1
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Montážní materiál a práce
Izolace potrubí DN80 , 45m kamennou vatou tl. 50mm včetně oplechování pozinkovaným plechem | m2 | 23.5
Montážní materiál a práce - celkem
Nátěry
Nátěry svarů v zemi :
BARVA-EMAIL CHLORKAUČUKOVY
H 2001/0199-cerna | kg | 1
ŘEDIDLO
H6000-chlorkaucukove | kg | 0.5
Natěr svarů venku :
BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ
SU2013/1999-cerna | kg | 1
ŘEDIDLO
S6006-synteticke | kg | 1
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstukcí, očištění
odmaštěním | m2 | 3
Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového
krycího | m2 | 3
Nátěry - celkem
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0.02
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 15
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 15
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 5.25
Zemní práce - celkem

## 03.Stavební část
ROZPOČET
Stavba: |  | Modernizace technologie odkalování T1 - T10 Heřmanův Městec
Objekt: |  | PS238.Odkalení nádrží v tunelu T1 - T10
Část: |  | 03.Stavební část
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 28.11.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 15.0908 |  | 1.205 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.33656 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 001 | 112101122 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 001 | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 001 | 121112112 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 001 | 131101101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 001 | 131101105 | Kopaná sonda | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 002 | 153891112 | Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 kg | kg | 280 |  | 0 | 9e-05 | 0.0252 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | M | MAT | 130107180 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm | t | 0.14 |  | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
9 | M | MAT | 140110940 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 133 x 4,5 mm | m | 12 |  | 0 | 0.01426 | 0.17112 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
10 | K | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | 231 | 181111133 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svahu do 1:1 | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 14.6715 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 002 | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.5 |  | 0 | 2.16 | 1.08 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 011 | 272321611 | Základové klenby ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 5 |  | 0 | 2.4533 | 12.2664 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 272351215 | Zřízení bednění stěn základových kleneb | m2 | 24 |  | 0 | 0.00103 | 0.02472 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 011 | 272362021 | Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari | t | 0.07 |  | 0 | 1.0531 | 0.073714 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 015 | 278311163 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,50 m3 | m3 | 0.5 |  | 0 | 2.4533 | 1.2266 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.00452 |  | 0 |  |  | 1
20 | K | 011 | 311101211 | Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek | m | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 211 | 334791113 | Prostup v betonových zdech | m | 4 |  | 0 | 0.00113 | 0.00452 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
22 | K | 211 | 451315114 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0.00225 |  | 0 |  |  | 1
23 | K | 011 | 621612101 | Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný vnějších podhledů z pohledového betonu ručně | m2 | 7.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.00225 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.075844 |  | 0 |  |  | 1
24 | K | 271 | 899914111 | Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm | m | 2.7 |  | 0 | 0.00047 | 0.001269 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | M | MAT | 140110820 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 114 x 4,0 mm | m | 2.7 |  | 0 | 0.01085 | 0.029295 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
26 | K | 271 | 899914111 | Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm | m | 4 |  | 0 | 0.00047 | 0.00188 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
27 | M | MAT | 140110820 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 114 x 4,0 mm | m | 4 |  | 0 | 0.01085 | 0.0434 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 5e-05 |  | 1.205 |  |  | 1
28 | K | 006 | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | m3 | 0.5 |  | 0 | 0.0001 | 5e-05 | 2.41 | 1.205 | 21 | 4 | 2
| D |  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
29 | K | 002 | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 15.091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
30 | K | 000 | 041903000 | Dozor jiné osoby | Kč | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1024 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 15.0908 |  | 1.205